## ÚT- topná voda VB
položkový rozpočet-modernizace bazénové technologie-RÚ Hrabyně
ÚT- topná voda primáru velkého bazénu
| ks | Kč/ks-bez DPH | Kč celkem bez DPH
Rozvod potrubí díl.733
733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 76 x 3,2 mm | 24
733124127R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 125/65 | 2
Armatury díl 734
734173416R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | 5
734173421R00 Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 125 | 1
filtr DN65/16 | 1
návarek ocel. G1/2" vnitřní varný D+M | 6
jímka JS130 65mm (10/6,3)OK22 G1/2" nerez D+M | 4
kulový khout vyp.-motýl, DN20 D+M | 2
mezipřír.klapka Abo Buracco | 2
třícestný směšovací ventil DN65 (ESBE3F) | 1
sada propojení s pohonem | 1
servopohon hav.pákový SRF230A-5 Belimo | 1
spoj.a připev.materiál (objímky,konzoly,nosníky) | 1
nátěry | 1
tep.izolace PIPO ALS D+M 76/40 | 24
doprava, ubytování | 1
demontáž stáv.rozvodů,tep.izolace a likvidace odp. | 1
zkoušky a zprovoznění | 1
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE

## ÚT- topná voda MB
položkový rozpočet-modernizace bazénové technologie-RÚ Hrabyně
ÚT- topná voda primáru malého bazénu
| ks | Kč/ks-bez DPH | Kč celkem bez DPH
Rozvod potrubí díl.733
733121222R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 40 x 3,2 mm | 10
733124127R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/65 | 2
Armatury díl 734
filtr DN40/16 | 1
návarek ocel. G1/2" vnitřní varný D+M | 6
jímka JS130 65mm (10/6,3)OK22 G1/2" nerez D+M | 4
kulový khout vyp.-motýl, DN20 D+M | 2
Kohout kulový 5/4˝ PN25 (6-48) SAP: 156253 | 2
Kohout kulový 3-cest. DN25 Rp 1" BELIMO R3025 | 1
Servopohon NRFA240 24-240VAC hav.funkcí Belimo | 1
spoj.a připev.materiál (objímky,konzoly,nosníky) | 1
nátěry | 1
tep.izolace PIPO ALS D+M 76/40 | 10
demontáž stáv.rozvodů,tep.izolace a likvidace odp. | 1
zkoušky a zprovoznění | 1
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE

## Ohřev bazénová část VB
položkový rozpočet-modernizace bazénové technologie-RÚ Hrabyně
Ohřev bazénová část velký bazén
| ks | Kč/ks-bez DPH | Kč celkem bez DPH
Tepelný protiproudový výměník NEREZ JAD X 12.114.08.50 FF.PRO.SS (135kW-T-prim 75°C, sek.29°C)) JAD X - trubkový spirálový výměník tepla, Hladké trubky, FF - trubky/plášť, 203/203°C, 16/16bar, PRO - trubky/plášť, nerez AISI 316L/316L, SS - příruby z nerezové oceli DN125/DN125 | 1
Bazén potrubí sekundáru - PVC
T-kus D 160 PVC na lepení | 2
Koleno 45st D 160 PVC na lepení | 2
Koleno 90st D 160 PVC na lepení | 2
Příruba PVC D140 | 6
Příruba PVC D160 | 2
Lemový nákružek D140 | 2
Lemový nákružek D160 | 6
Klapka D160 | 3
Redukce 160/140 | 2
Redukce dlouhá 160/140/110 | 2
Napopjovací manžeta zesílená PP DxG 160x1" | 3
Redukce závitová 1" x 1/2" | 3
Kohout kulový DN 20 G-1/2" vypouštěcí | 2
Potrubí PN10 D160 | 18
Lepidlo PVC 1kg | 4
Primer 1kg | 4
Kotvící a pomocný materiál, šroubové spoje přírub | 1
Tlakový spínač nastavitelný, pro monitoring cirkulace. 1,5-15 Psi (0,1-1,0bar) 125/250VAC-3,0A provedení nerez, závit 1/8", prac.T(-7°C-+74°C), včetně plastového krytu pro IP 54, typ: MSPS-FF15SS | 1
Snímač tepla stonkový PTS120- 70,Pt100/3850 | 3
Montáž, přeprava | 1
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE

## Ohřev bazénová část MB
položkový rozpočet-modernizace bazénové technologie-RÚ Hrabyně
Ohřev bazénová část malý bazén
| ks | Kč/ks-bez DPH | Kč celkem bez DPH
Tepelný výměník nerez OWB 300 (90 kW) velikost připojení G1” G1 1/2", materiál: plášť i trubky A316L (nerez 17-12-2,5 ; WNR 1.4404) | 1
Bazén potrubí sekundáru - PVC | 2
Šroubení 1 polovina 2"/záv.5/4" | 1
Kohout kulový 2c S6 DN50/d63 | 3
T kus D 63x63x63 | 4
Přechodka 50/ 63x1 1/2"š | 2
Koleno D 63x63 90° | 4
Tlakový spínač nastavitelný, pro monitoring cirkulace. 1,5-15 Psi (0,1-1,0bar) 125/250VAC-3,0A provedení nerez, závit 1/8", prac.T(-7°C-+74°C), včetně plastového krytu pro IP 54, typ: MSPS-FF15SS | 1
Snímač tepla stonkový PTS120- 70,Pt100/3850 | 3
Potrubí PN10 D63 x 3 | 12
Lepidlo PVC 1kg | 4
Kotvící a pomocný materiál, šroubové spoje přírub | 1
Montáž, přeprava
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE

## Dopouštění VB+MB
položkový rozpočet-modernizace bazénové technologie-RÚ Hrabyně
Dopouštění velkého a malého bazénu
| ks | Kč/ks-bez DPH | Kč celkem bez DPH
Kontinuální měření hladin v nádrži, měření s možností archivace množství dopuštěné vody, havarijní uzávěr y vody.
Pro malý bazén
Automatika dopouštění vody s kontinuálním měřením hladiny a hav. Funkcí.
Impulsní vodoměr Připojení 3/4" ( 4impulsy /litr) | 1
Provedení otvoru D50/D28-600 do akumulační nádrže, osazení nerezové jímky se závetem G1/2" a zatěsnění materiály SIKA a (sika…Sikadur®-31 CF Normal,.-Tixotropní 2-komp. konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové pryskyřice .. SikaSwell®-A- Vodou bobtnající těsnící pásek na bázi akrylátu k těsnění pracovních spár ) | 1
Průmyslový snímač tlaku s piezoresistivním nerezovým sensorem Rozsah 0…...0,25bar, výstupní signál / napájení 4…20 mA / 2 v, 0.5%,Konektor DIN 43650 (IP 65), připojení G 1/2" DIN 3852, těsnění Viton (FKM) (PN < 100 bar). Označení: DMP331-110-2500-1-5-100-100-1-000 | 1
Přechodka plastová s převlečnou maticí, 16 1/2“-33,0 opatřena zátkou 1/2". | 1
Modul AM2 k převodu signálu 4-20 mA, a dopojení do systému MaR | 1
Kohout kulový 2-cest. DN25 Rp 1" BELIMO R2025-S2 uzavírací | 1
Servopohon LRF230 230VAC hav.f | 1
Armatury D40 a trubní část spojená s dopouštěním: Šroubení 2"-2x,1"-2x, trubka PPRD63-2m, přechod PPR63/2"-3x, koleno PPRD63-2x, T-kus MS6/4"-1x, D63PVC-1x vsuvka 2"-2x, 5/4"-2x, Kohout.kul.D63-1x, redukce 2"/6/4"-2x,2"/6/4"-2x, drob.mat. | 1
Pro velký bazén
Automatika dopouštění vody s kontinuálním měřením hladiny a hav. Funkcí.
Impulsní vodoměr Připojení 1 1/2" ( 4impulsy /litr) | 1
Provedení otvoru D50/D28-600 do akumulační nádrže, osazení nerezové jímky se závetem G1/2" a zatěsnění materiály SIKA a (sika…Sikadur®-31 CF Normal,.-Tixotropní 2-komp. konstrukční lepidlo a opravná malta na bázi epoxidové pryskyřice .. SikaSwell®-A- Vodou bobtnající těsnící pásek na bázi akrylátu k těsnění pracovních spár ) | 1
Průmyslový snímač tlaku s piezoresistivním nerezovým sensorem Rozsah 0…...0,25bar, výstupní signál / napájení 4…20 mA / 2 v, 0.5%,Konektor DIN 43650 (IP 65), připojení G 1/2" DIN 3852, těsnění Viton (FKM) (PN < 100 bar). Označení: DMP331-110-2500-1-5-100-100-1-000 | 1
Přechodka plastová s převlečnou maticí, 16 1/2“-33,0 opatřena zátkou 1/2". | 1
Modul AM2 k převodu signálu 4-20 mA, a dopojení do systému MaR | 1
Kohout kulový 2-cest. DN40 Rp 6/4" BELIMO uzavírac | 1
Servopohon NRFA240 24-240VAC hav.f | 1
Armatury D63 a trubní část spojená s dopouštěním: Šroubení 2"-2x,5/4"-2x, trubka PPRD63-2m, přechod PPR63/2"-3x, koleno PPRD63-2x, T-kus MS6/4"-1x, D63PVC-1x vsuvka 2"-2x, 5/4"-2x, Kohout.kul.D63-1x, redukce 2"/6/4"-2x,2"/6/4"-2x, drob.mat. | 1
Montáž | 1
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE

## Čerpání vody
položkový rozpočet-modernizace bazénové technologie-RÚ Hrabyně
Čerpání vody - hlavní cirkulační okruh
| ks | Kč/ks-bez DPH | Kč celkem bez DPH
Samonasávací čerpadlo vysoké kvality, výkon 5,5 kW, 110 m3/h, 3~ 400 V "Badu Resort 110 400V P1/P2=6,35/5,5 3~400V | 2
Frekvenční měnič BADU Eco Drive 5,5 kW 3~380-480V, krytí IP55, EMC filtr, vstup 0-10V/4-20mA rozměry 310x221x216mm | 2
Úprava trubní části sání a výtlaku dvou čerpadel.
T-kus D 160 PVC na lepení | 2
Koleno 90st D 160 PVC na lepení | 5
Příruba PVC D160 | 8
Lemový nákružek D160 | 8
Klapka D160 | 2
Klapka D160 - stávající - sání | 2
Redukce dlouhá 160/140/110 | 4
Potrubí PN10 D160 | 2
Lepidlo PVC 1kg | 2
Primer 1kg | 2
Kotvící a pomocný materiál, šroubové spoje přírub | 1
Montáž | 1
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE

## Oprava filtru malého bazénu
položkový rozpočet-modernizace bazénové technologie-RÚ Hrabyně
Oprava filtrace malého bazénu, nové čerpání
| ks | Kč/ks-bez DPH | Kč celkem bez DPH
Po přezkoumání filrace malého bazénu bylo zjištěno: Deformace podstavce filtru a následné naklonění filtrační nádoby o cca 2°. Doporučujeme podstavec nádoby vyměnit, vyplnit betonovou směsí. Při této opravě je vhodné výměna filtrační náplně a výměna průtočných kolektorových ramen, která bude pravděpodobně vlivem náklonu poškozena. Výměna ramen při provozu by byla s ohledem na vícevrstvou náplň příliš nákladná jako samostaný servisní úkon.
Stávající litinová čerpadla s litinovým předfiltrem,, která se dnes již neprodávají doporučuji nahradit za čerpadlo s integrovaným předfiltrem. Čerpadlo jsou doplněno frekvenčním měničem pro možnost nastavení výkonu při provozu a praní filtru. Taktéž je spouštění a vypínání chodu řízeno plynule s rozběhem a doběhem čerpadla.
Položka | ks | jedn. cena | Celk.bez DPH
Demontáž filtru malého bazénu a vyjmutí pískové náplně | 1
Podstavec filtru PTK D650mm code: 00495 | 1
Výplň betonem podstavce filtru | 1
Rameno kolektoru 1" 225mm/0,3 | 8
Těsnění bočního víka filtru PTK 231x8,5 | 1
Těsnění bočního víka filtru PTK torické | 1
Víko filtru PTK boční | 1
Stávající Filtr PTK , D=650mm, Model 00495 Qmax=13m3/hod | 1
Písek zrnitosti 0,4-0,8mm ( cena za 1kg) | 300
Písek zrnitosti 1-2mm ( cena za 1kg) | 50
Písek zrnitosti 3-5mm ( cena za 1kg) | 100
Čerpání vody malý bazén
Čerpadlo speck pumpen "BADU 90"/20 400V 20m3/hod P=1kW (V.Č. TEPELNÉ OCHRANY) | 1
Frekvenční měnič BADU Eco Drive II 1,5 kW 3~380-480V, krytí IP55, EMC filtr, vstup 0-10V/4-20mA rozměry 200x140x162mm | 1
Potrubní rozvody k novému čerpadlu. Odhad. Materiál budeúčtován dle skutečnosti. | 1
Konfigurace měniče a začlenění zařízení do SW technologie | 1
Montáž a demontáž | 1
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE

## Elektro
položkový rozpočet-modernizace bazénové technologie-RÚ Hrabyně
Elektroinstalace, měření a regulace
| ks | Kč/ks-bez DPH | Kč celkem bez DPH
Soubor elektroinstalace řeší kompletně nové řešení a ovládání celé technologi jak pro velký tak pro malý bazén systémem SIMATIC S7-1200. Všechna čerpadla budou plynule rozbíhána a dobržďována s ohledem na vyloučení tlakových rázů a jejich výkony budou plynule regulovatelné. Systém díky dotykovému panelu má možnost archivace veškerých procesů celé technologie. Mezi důležité hodnoty patří měření množství napouštěcí vody, hodnot chemie, teplot, a různé úrovně alarmových stavů. Rozvodnice a systém bude navržen tak, aby bylo umožněno doplnění UV lamp pro oba bazény a vše řešeno na další rozšíření s holedem na možnou rekonstrukci tělesa bazénu.
Rozvodnice pro technologii velkého a malého bazénu - jistící a ochranné části jednotlivých zař.
Návrh zapojení rozvodnice k dané zakázce | 1
Konstrukce, výroba, kontrola, ŘKJ, včetně posudku ES podle §12 ods. 3a) zákona č.22/1997 Sb
Rozvodnice včetně jistících a ochranných částí k jednotlivým zařízením, pro ovládání a regulaci bazénu. Kovová skříň IP65(1000x1000x300) | 1
Silová a slaboproudá kabeláž od jednotlivých zařízení
Kabely a vodiče souhnem | 1
Kotvící a upevňovací mat kabeláže. :..trubky, lišty, kabel.lávky podpěry, apod. | 1
Doplnění rozvodnice s inteligentní regulací včetně vzdálené správy s komponenty zn. SIEMENS pro technologii bazénu s možnosí instalace ovládacího panelu, viz specifikace do dvířek rozvaděče.
Řídicí PLC modul Siemens S7-1200 CPU 1214C, DI 14x24 V DC, DQ 10x24 V DC nebo 10xRLY, AI 2x10 Bit 0–10 V DC | 1
Rozšiřující modul SM 1223 DC/RLY DI 16/DQ16, DI 16x24 V DC, DQ 16xRLY 30 V DC/250 V AC 2 A | 2
Rozšiřující modul SM 1231 AI 8x, analogový vstup, 13 Bit ±10 V DC / 0–20 mA 8x, 13 Bit +-10V DC/0-20mA | 2
Rozšiřující modul SM 1231 RTD 8x, Analogový vstup RTD, 8x, 16 Bit (Pt, Ni, Cu, R) | 1
Rozšiřující modul SM 1232 AQ 4x, Analogový výtup AQ-4x,, ±10 V,0-20 mA/4-20 mA | 1
karta do základní jednotky SB 1232 karta AQ 1x, AQ 1x12 Bit ±10 V or 0 to 20 mA, | 1
Dotykové ovládací panely umožňující nejen snadné ovládání ale i propojení s nadřazenou komunikací
Displej dotykový Beijer T7F-2, ix T7F-2HMI 7,0" uhlopříčka 7", širokoúhlý 16:9 800x480 bodu TFT-LCD, 1x Ethernet, 1x USB, ARM, Modbus RTU. Programová paměť 200MB, 128MB RAM ( Umožňuje: archivaci dat , ovládání nejenom z PC, ale i z ostatních mobilních zařízení s OS, nebo tabletů, automatické odesílání e-mailů poruchových, nebo alarmových hlášení).( | 1
Síťové prvky rozbočovače (switche), paměťové karty, zdroje.
Fast Ethernet Switches EX42005-00-1-A, Switch 5 portů pro průmyslové apl., Switch Etherwan 5x100 12-48VDC -10~60°C | 1
Paměťová karta Micro SDHC 16GB Ultra Class 10 - až 48 MB/s | 1
Spínaný napájecí zdroj 24V-5,0A, 24VDC 5,0A, 3 MODULY | 1
Tvorba SW - programu systému na danou zakázku | 1
Revizní zpráva elektro | 1
Montáž a doprava části elektro a MaR | 1
CELKEM VČETNĚ DOPRAVY a MONTÁŽE